机组安装、操作及维护说明书

非常感谢贵单位选择-玖一工业制冷设备，为了确保您的产品能够正常工作与使用，玖一制冷设备有限公司特设产品安装操作、产品质量与售后服务保障体系，请您仔细阅读。

| 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务，由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 |  |
| --- | --- |
| 产品合格证 |  |
| 产品名称 | 风冷式低温复叠冷冻机组 |
| 型 号 |  |
| 产品编号 | 202107275 |
| 质量检验 |  |
| 检验日期 | 2021.07 |

二零壹捌年拾壹月

版本：A1.00

目   录

- 机组的适用范围…………………………………………………………………1

- 安装说明…………………………………………………………………………1

- 操作说明…………………………………………………………………………1

  - 使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1

  - 常用界面………………………………………………………………………………………2

- 温控器设置………………………………………………………………………3

- 故障表……………………………………………………………………..……3

- 保养………………………………………………………………………………4

- 注意事项…………………………………………………………………………4

- 电路图……………………………………………………………………………5

一﹑机组适用范围

在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。

二﹑安装说明

1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔

2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔

3﹑冷冻水管管路务必接成回路﹐使冰冻液得以循环﹔

4﹑冷冻水管路必须保温﹔

5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔

6﹑机组电源﹐必须单独控制，电源线选用6平方毫米以上电缆线﹔

7﹑必须接地线﹐以确保安全。

三﹑操作说明

启动机组前﹐应检查冷冻水管路阀门是否打开，机器外部冷冻箱内加足够的冷冻液，确保冷冻液可以循环。

1.操作步骤：1.合上电源开关，触摸屏上电

合上电源开关

2.在机组触摸屏上设定所需温度，打开启动开关  ，1号压缩机工作，当1号压缩机温度达到2号压缩机开机温度时，2号压缩机工作，达到设定出水温度后，机组卸载。

四﹑温控器设置

机组控制﹕

- 使用操作(面板图)

- 机组工作状态

# 五﹑故障表

| 故障名称 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 1#压缩机高压 | 1.机器冷凝器散热不良，翅片冷凝器脏堵。 2.高压开关线松动或断开。 3.散热风扇不转 | 1.清洗冷凝器，清除灰尘 2.检查高压开关线路 3.检查散热风扇 出理后复位压力开关红色按钮 |
| 1#压缩机低压 | 1.环境温度过低 2.1号压缩机系统泄露，制冷剂不足 3.低压开关线松动或断开 | 1.检查机器1号压缩机铜管系统是否泄露，若泄露，需专业人员补漏，再抽真空，添加制冷剂。 2.检查低压开关线路 |
| 1#压缩机过载 | 环境温度高，机器散热不良，风机不转，压缩机负载过大 | 1.检查翅片冷凝器，冷却风扇 2.稍调大压缩机热继电器电流 |
| 1#压缩机过热 | 机器散热不良，风机不转，压缩机负载过大 | 1.检查翅片冷凝器，冷却风扇 |
| 2#压缩机高压 | 1.机器冷凝器散热不良，翅片冷凝器脏堵。 2.高压开关线松动或断开。 3.旁通电磁阀不通 | 1.检查翅片冷凝器，冷却风扇 2.检查高压开关线路 3.检查旁通电磁阀是否接通 |
| 2#压缩机低压 | 1.环境温度过低 2. 2号压缩机系统泄露，制冷剂不足 | 1.检查机器2号压缩机铜管系统是否泄露，若泄露，需专业人员补漏，再抽真空，添加制冷剂。 |
| 2#压缩机过载 | 环境温度高，机器散热不良，风机不转，压缩机负载过大 | 1.检查翅片冷凝器，冷却风扇 2.稍调大压缩机热继电器电流 |
| 2#压缩机过热 | 机器散热不良，风机不转，压缩机负载过大 | 1.检查翅片冷凝器，冷却风扇 |
| 冷冻泵过载 | 1.水泵冰堵，水泵扇叶不转 2.水泵扇叶不转卡死 | 1.检查冷冻液是否结冰 2.检查水泵线路，水泵扇叶，电机是否烧坏 |
| 风机过载 | 1.环境温度高，风机电流增大 2.风机烧坏 | 1.稍调大风机热继电器电流 2.检查风机是否烧坏，更换 |
| 水流故障 | 冷冻管道中水流量不足 | - 水泵是否正常工作，水泵是否排空气 - 添加冷冻液 |
| 电源相序故障 | 1.电源线顺序错误，逆相 2.电源线缺相 | 1.调换任两条电源线 2.检查电源线是否缺相 |

警告﹕该机组参数已设定﹐请勿自行调整﹐如有特殊要求请与我公司售后服务部联系，否则因此引起的后果将不在保修范围内。

六﹑保养

1﹑高压计如果超过23kg/cm2时﹐应检查机组冷凝器﹐并清洗冷却系统﹔

2﹑机组长期停止使用﹐应开闭总电源开关。

3、冬季机组不使用时，须将机器内的冷冻液排干，防止冷冻液结冰冻坏机器

换热器。

七﹑注意事项

本公司的产品在一年内免费维修。有以下情行者﹐将不予保修﹕

1﹑自行拆卸机组者﹔

2﹑自行调整压力控制器﹑温度控制器和计算机控制板数据﹐自行加冷冻油和制冷剂造成机组损坏的﹔

3﹑自行更换电器组件和改变控制线路以及制冷系统的冷媒管路造成设备和配件损坏的﹔

4﹑由客户自行运输或安装不当造成机组设备和配件损坏的﹔

5﹑由贵公司热力负荷超出机组负荷而造成机组损坏。