机组安装、操作及维护说明书

| 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务，由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 |  |
| --- | --- |
| 产品合格证 |  |
| 产品名称 | 风冷式低温冷冻机（-15℃) |
| 型 号 |  |
| 产品编号 | 20191113 |
| 质量检验 |  |
| 检验日期 | 2019.11 |

二零壹捌年拾月

版本：A1.00

目   录

- 机组的适用范围…………………………………………………………………1

- 安装说明…………………………………………………………………………1

- 操作说明…………………………………………………………………………1

  - 使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1

  - 常用界面………………………………………………………………………………………2

  - 常用操作………………………………………………………………………………………2

  - 功能菜单………………………………………………………………………………………2

  - 参数操作………………………………………………………………………………………3

  - 用户参数表……………………………………………………………………………………3

- 故障表……………………………………………………………………………3

- 故障排除…………………………………………………………………………6

- 保养………………………………………………………………………………6

- 注意事项…………………………………………………………………………6

- 电路图……………………………………………………………………………7

一﹑机组适用范围

在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。

二﹑安装说明

1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔

2﹑机器两侧应有一米左右保养空间,风冷式冷水机顶部预留至少2米空间﹔

3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔

4﹑冰水管路必须保温﹔

5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔

6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔

7﹑必须接地线﹐以确保安全。

三﹑操作說明

启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开,机器长时间不用时，需将机组内的防冻液排干。

机组控制﹕

- 使用操作(面板图)

# 2.常用界面

常用界面包括主界面和报警界面。

| ## 主界面 | ## 报警界面 |
| --- | --- |
| 倒计时完毕后会进入主界面，主界面显示如下： | 当机组发生故障时，报警提示界面如下： |

# 3.常用操作

## 快速修改设定温度

如果用户参数【锁定温度】设置为“否”，主界面下可直接修改设定温度，操作如下： 注：也可以在用户参数中修改设定温度。

## 查询/复位故障

发生故障时会自动弹出报警界面，故障查询及复位操作如下：

## 快速切换中英文显示 在主界面下，同时按 + 3秒后切换显示语言。

# 4.功能菜单

在主界面下按  进入功能菜单，功能菜单5项内容，如下表：

| 序号 | 菜单项 |  | 功 能 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户设置 |  | 显示用户参数 | 用户参数个数及含义参考:9用户参数表 |
| 2 | 机组状态 |  | 显示机组当前运行状态 | 不使用电流模块时不显示电流值 |
| 3 | 历史故障 |  | 可查询最近10次发生过的故障 | 按 2s清空历史故障 |
| 4 | 设备使用率 |  | 显示压缩机累计运行时间 |  |
| 5 |  | 版本信息 | 查询当前使用的软件版本 |  |

# 5.参数操作

参数值的修改操作，以用户操作修改设定温度为例进行说明。（【锁定温度】选择“否”）

# 6.用户参数表

用户参数中各参数的含义如下表：

| 序号 | 参数名称 | 出厂值 | 设定范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锁定温度 | 否 | 是~否 | 是：锁定后不能在主界面修改设定温度。 否：可以在主界面修改设定温度。 |
| 2 | 设定温度 | 12.0℃ | -38.0~99.9℃ | 设定范围受厂家参数【设定温度上限】、【设定温度下限】的限制。 |
| 3 | 调节对比度 | 32 | 20~44 | 调节液晶对比度 |
| 4 | 启动方式 | 本地 | 本地；本地+远程；远程 | 本地：仅可以本地启停机组。 本地+远程：本地和远程都可以控制启停机组。 远程：仅可以远程启停机组。 |
| 5 | 关背光时间 | 0 | 0~255分钟 | 0：不关背光； |
| 6 | 多语言 | 中文 | 中文~English | 选择显示语言 |
| 7 | 压机使用选择 | 2个压机 | 1#压机、2#压机、2个压机 | 选择允许开启的压机。选择为其中一台压机时，另一台压机不工作，控制逻辑同单压机。单压机时该参数不显示。 |

# 四﹑故障表

| 故障名称 | 检测条件 | 故障处理 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#压缩机高压 | 压机状态指示灯闪烁或点亮时检测 | 只停1#压缩机，不影响其他设备工作 【备注1】 | 检查输入是否和开关量设置一致 |
| 1#压缩机低压 | 若【低压检测延时】为0，压机状态指示灯闪烁或点亮时检测； 若【低压检测延时】不为0，1#压缩机运行检测 |  |  |
| 1#压缩机过载 | 1#压缩机运行检测 |  | 检查输入是否和开关量设置一致 |
| 1#压缩机电流过高 |  |  | 检查压缩机额定电流设置是否合理 |
| 1#压缩机电流过低 |  |  | 检查压缩机电流接线是否正确，接口是否牢固 |
| 1#排气温度过高 |  |  | 检查输入是否和开关量设置一致 |

| 故障名称 | 检测条件 | 故障处理 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2#压缩机高压 | 压机状态指示灯闪烁或点亮时检测 | 只停2#压缩机，不影响其他设备工作 【备注2】 | 检查输入是否和开关量设置一致 |
| 2#压缩机低压 | 若【低压检测延时】为0，压机状态指示灯闪烁或点亮时检测； 若【低压检测延时】不为0，2#压缩机运行检测 |  |  |
| 2#压缩机过载 | 2#压缩机运行检测 |  | 检查输入是否和开关量设置一致 |
| 2#压缩机电流过高 |  |  | 检查压缩机额定电流设置是否合理 |
| 2#压缩机电流过低 |  |  | 检查压缩机电流接线是否正确，接口是否牢固 |
| 2#排气温度过高 |  |  | 检查输入是否和开关量设置一致 |
| 温度过低 | 运行检测 | 停压机、延时停冷却泵、冷冻泵不停 | 出水温度低于设定的低温保护温度 |
| 超温预警 |  | 只报警，不影响工作中的设备 | 出水温度高于超温预警温度 |
| 超温停机 |  | 停压机、延时停冷却泵、冷冻泵不停 | 出水温度高于设定的高温保护温度 |
| 防冻故障 | 上电检测 | 停压机、延时停冷却泵、冷冻泵不停 | 检查防冻输入是否和开关量设置一致 |
| 温度探头断路 |  |  | 检查温度探头是否接触良好 |
| 温度探头短路 |  |  |  |
| 冷却过载 【备注3】 | 冷却泵启动后检测 | 停压机和冷却泵、冷冻泵不停 | 检查冷却过载输入是否和开关量设置一致 |
| 冷却电路过高 |  |  | 检查冷却泵额定电流设置是否合理 |
| 冷却电流过低 |  |  | 检查冷却泵电流接线是否正确，接口是否牢固 |
| 冷却水流故障 | 冷却泵启动 【冷却启动延时】时间后检测 |  | 检查冷却水流输入是否和开关量设置一致 |
| 冷冻水流故障 | 冷冻泵启动 【冷冻启动延时】时间后检测 | 若【水流不足处理】设为“停水泵”，发生故障时停机组； 若【水流不足处理】设为“不停水泵”，发生故障时停压机和冷却泵，冷冻泵不停。 | 检查水流输入是否和开关量设置一致 |

| 故障名称 | 检测条件 | 故障处理 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷冻过载 【备注3】 | 冷冻泵启动后检测 | 停机组 | 检查冷冻过载输入是否和开关量设置一致 |
| 冷冻电流过高 |  |  | 检查冷冻泵额定电流设置是否合理 |
| 冷冻电流过低 |  |  | 检查冷冻泵电流接线是否正确，接口是否牢固 |
| 三相电源故障 | 上电检测 | 停机组 | 检查三相电输入是否缺相或逆相；开关量是否正确 |
| 水位故障 | 上电检测 | 若【水位低处理】设为“停水泵”，发生故障时停机组； 若【水位低处理】设为“不停水泵”，发生故障时停压机和冷却泵，冷冻泵不停。 | 检查水位输入是否和开关量设置一致 |
| 机组需维护 | 运行检测 | 机组一旦停机则不能开启 (压机累计运行时间超过设定值) |  |

【备注1】：若【低压停泵延时】不为0，出现“1#压缩机低压”故障，则故障处理方案为：立即停所有压缩机和冷却泵，延时【低压停泵延时】时间停冷冻泵。若【低压停泵延时】为0，则故障处理方案为：只停1#压缩机，不影响其他设备工作。

【备注2】：出现“2#压缩机低压”故障，故障处理类似“1#压缩机低压”故障处理，即与【低压停泵延时】参数有关。

【备注3】：根据机型不同冷冻过载、冷却过载故障信息显示如下表：

| 机 型 | 冷冻过载显示信息 | 冷却过载显示信息 |
| --- | --- | --- |
| 风冷冷水 | 冷冻泵过载 | 冷却风机过载 |
| 水冷冷水 | 冷冻泵过载 | 冷却泵过载 |
| 风冷冷风 | 送风机过载 | 冷却风机过载 |
| 水冷冷风 | 送风机过载 | 冷却泵过载 |

当出现故障时，给出报警，同时“RESET”复位指示灯闪烁，发出报警声，此时找出故障原因，排除故障，并按“RESET”键消除报警声音，故障排除。当出现多个故障时，按“UP”或“ DOWN”查询，所有的故障都被排除后，“RESET”指示灯熄灭。“RESET”键在任何用户操作界面均有效。当系统从无故障到出现故障时，自动进入故障查询状态。自动进入故障查询界面后，当长时间不按任何键就自动返回。

警告﹕该机组参数已设定﹐请勿自行调整﹐如有特殊要求请与我公司售后服务部联系，否则因此引起的后果将不在保修范围内。

五﹑故障排除

当机组出现故障时﹐应观察异常现象指示﹐找出故障现象﹐然后断开总电源开关﹐根据下列步骤进行检查﹕

(1)﹑当出现压缩机高压异常时﹐应检查﹕

a. 冷却风机是否故障﹔

b﹑翅片是否清洁；

确认无误后﹐就按复位键进行复位﹐5分钟后再开机﹔

(2)﹑当出现压缩机低压异常时﹐应检查机组管路有无泄漏和阻塞现象﹐排除故障后进行复位﹐过5分钟再开机﹔

(3)﹑显示温度过低时﹐应检查冰水管阀门是否打开和冰水是否正常循环无误﹐过5分钟再开机﹔

(4)﹑当出现油压过低时﹐应通过窗口看机油是否充足﹐不足就加入﹔

(5)﹑当出现压缩机过载时﹐应检查﹕

a﹑电磁开关﹐有无老化﹑断路和接触不良等现象﹔

b﹑用高阻计检查压缩机的绝源电阻是否正常﹔

c﹑用万能表检测压缩机的线圈电阻产否平衡﹐如有异常﹐务必更换压缩机

(注意﹕压缩机在此情况下﹐没有找出故障原因﹐不能盲目开机)﹔

(6)﹑当出现水泵过载时﹐检查方法同(5)。

六﹑保养

1﹑高压计如果超过23kg/cm2时﹐应检查翅片﹐并清洗冷却系统﹔

2﹑机组长期停止使用﹐应开闭总电源开关。

七﹑注意事项

本公司的产品在一年内免费维修。有以下情形者﹐将不予保修﹕

1﹑自行拆卸机组者﹔

2﹑自行调整压力控制器﹑温度控制器和计算机控制板数据﹐自行加冷冻油和制冷剂造成机组损坏的﹔

3﹑自行更换电器组件和改变控制线路以及制冷系统的冷媒管路造成设备和配件损坏的﹔

4﹑由客户自行运输或安装不当造成机组设备和配件损坏的﹔

5﹑由于贵公司热力负荷超出机组负荷而造成机组损坏的。